## Sheet0
7月“双随机、一公开”消防监督抽查情况
序号 | 单位名称 | 发现隐患 | 检查结果
1 | 淄博丰泰化学试剂有限公司 | 1、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 2、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 3、消防安全制度未公布、消防演练不符合规定； 4、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
2 | 淄博长城化工厂博山分厂 | 1、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 2、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 3、消防设施被遮挡（已当场整改）； 4、防火巡查记录不符合规定； 5、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
3 | 博山山头悦客快捷宾馆 | 2022年06月08日，进行人员密集场所消防安全大检查。 | 不检查
4 | 博山山头万盛园火锅 | 2022年06月08日，进行人员密集场所消防安全大检查。 | 不检查
5 | 淄博市博山区人民检察院 | 1、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 2、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、消防车通道停放私家车（已当场整改）。 | 责令限期改正
6 | 淄博桂石山房文化发展有限公司 | 1、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 2、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 3、常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）； 4、消防安全制度未公布； 5、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
7 | 淄博博山吉玺二氧化碳充装厂 | 1、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 2、消防安全制度未公布； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
8 | 淄博市第一医院北院区 | 该单位正在消防设施改造施工。 | 不检查
9 | 淄博国能燃气有限公司 | 1、消防安全制度未公布； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、消防车道停放私家车（已当场整改）。 | 责令限期改正
10 | 金路达电机有限公司 | 1、未制定消防安全制度； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 5、车间内多处电器线路敷设不符合规定。 | 责令限期改正
11 | 博山城西浩博商务宾馆 | 该单位已停业。 | 不检查
12 | 金色港湾老年公寓 | 1、消防演练记录不符合规定；2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）；4、消防车通道停放私家车（已当场整改）；5、常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）；6、楼内多处电器线路敷设不符合规定。 | 责令限期改正
13 | 博山城西张秋兰诊所 | 1、防火检查记录不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 5、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 6、房内多处电器线路敷设不符合规定。 | 责令限期改正
14 | 博山城西裕萍食府 | 该单位已不存在。 | 不检查
15 | 博山城西东都商务宾馆 | 1、防火检查记录不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 5、疏散指示标志未保持通电状态（已当场整改）。 | 责令限期改正
16 | 城西五龙四海酒店 | 1、防火检查记录不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 5、楼内多处电器线路敷设不符合规定。 | 责令限期改正
17 | 淄博市博山区热力公司 | 1、消防演练记录不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、疏散指示标志被遮挡（已当场整改）； 5、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 6、楼内多处电器线路敷设不符合规定。 | 责令限期改正
18 | 淄博祥和瑞德传动设备有限公司 | 1、消防安全制度未公布； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 5、楼内多处电器线路敷设不符合规定。 | 责令限期改正
19 | 淄博市工人文化宫 | 1、消防安全制度未公布； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、消防车通道停放私家车（已当场整改）。 | 责令限期改正
20 | 淄博市博山万通机械厂 | 1、灭火和应急疏散预案不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 5、车间内多处电器线路敷设不符合规定。 | 责令限期改正
21 | 淄博又一村大酒店有限公司 | 1、消防安全制度未公布； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）； 5、楼内多处电器线路敷设不符合规定； 6、厨房油气烟道未定期清理。 | 责令限期改正
22 | 博山开发区晨曦宾馆 | 该单位已不存在。 | 不检查
23 | 淄博市博山福利铝镁耐火材料厂有限公司 | 1、消防安全制度未制定，灭火和应急疏散预案不符合规 定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 5、车间内多处电器线路敷设不符合规定。 | 责令限期改正
24 | 博山山头锦涵春酒店 | 该单位已不存在。 | 不检查
25 | 山东统一银座商业有限公司淄博水印蓝山店 | 1、消防安全制度未公布； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、未悬挂消防安全检查合格证。 | 责令限期改正
26 | 博山神头昊泽旅馆 | 1、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 2、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 3、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 4、楼内多处电器线路敷设不符合规定。 | 责令限期改正
27 | 博山石马紫景园酒店 | 1、防火检查记录不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 5、楼内多处电器线路敷设不符合规定； 6、厨房油气烟道未定期清理。 | 责令限期改正
28 | 淄博金煊陶瓷厂 | 1、未制定消防安全制度； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 5、车间内多处电器线路敷设不符合规定。 | 责令限期改正
29 | 山东三水源文化旅游发展有限公司 | 1.景区门口消防车道未划线；2.多处电线敷设不符合要求；3.对员工灭火器检查的培训不深入。 | 责令限期改正
30 | 山东宏马工程机械有限公司 | 1.消防相关检查记录未存档保存；2.厂区安环科工作人员消防管理能力不熟悉；3.私家车占用消防车通道（已当场改正）。 | 责令立即改正 责令限期改正
31 | 淄博佳森水环境设备有限公司 | 1.消防车道未划线；2.员工消防安全“四个能 力”不熟悉。 | 责令限期改正
32 | 山东玉境湖畔文化旅游开发有限公司 | 1、院内消防车道未划线；2、员工对独立式感烟探头操作不熟悉；3、员工对室外消火栓操作不熟悉；4、员工对消防安全“四个能力”不熟悉。 | 责令限期改正
33 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博博山第一加油站 | 1.站长消防安全职责不熟悉；2.财务室内插座有灰尘；3.加油站一处应急照明灯有灰尘；4.停车棚放置的电动自行车未拔钥匙（已当场改正）。 | 责令立即改正 责令限期改正
34 | 淄博开元溶洞旅游有限责任公司 | 1.预案内容不符合要求；2.未开展本年度消防安全培 训；3.消防档案不规范；4.办公楼多处电线敷设不符合要求；5.灭火器箱上放置杂物（已当场改正）。 | 责令限期改正
35 | 岜山中医药健康旅游景区 | 1.私家车占用消防车通道（已当场改正）；2.员工手动报警器、末端试水操作不熟悉；3.部分喷淋头悬挂装饰物（已当场整改）。 | 责令立即改正 责令限期改正
36 | 淄博家家悦超市有限公司博山鼓浪屿小镇店 | 1.私家车占用消防车道（已当场改正）；2.该单位员工王训峰搬运货物占用超市东侧安全出口；3.一处灭火器箱放置杂物（已当场改正）；4.消防档案内容不符合要求。 | 责令立即改正 责令限期改正
37 | 淄博市博山瑞吉特化工有限公司 | 1.档案内容不规范；2.部分消防器材维修记录不全；3.消防车道未划线；4.车间内停放私家车（已当场改正）5.一处灭火器放置位置不正确（已当场改正）。 | 责令立即改正 责令限期改正
38 | 博山陶琉大观园老年公寓 | 1.一处消防水带捆绑的尼龙绳未解开（已当场整改）； 2.员工操作室外栓不熟悉； 3.南侧房间2处电线敷设不符合要求。 | 责令立即改正 责令限期改正 立案行政处罚
39 | 淄博顺环真空泵有限公司 | 1.厂区三处电线敷设不符合要求； 2.消防安全制度不符合要求； 3.厂区消防车道未划线； 4.厂区生产车间北侧因员工郑元博私自放置货物导致疏散通道被占用。 | 责令立即改正 责令限期改正 当场行政处罚
40 | 淄博博山金村网吧 | 1.店内3处电线敷设不符合要求； 2.员工对部分消防器材不熟悉。 | 责令立即改正 责令限期改正 立案行政处罚
41 | 博山城西过桥缘米线 | 1.员工消防安全“四个能力”不熟悉； 2.灭火器放置点未张贴位置标识； 3.未张贴消防安全制度； 4.无消防应急预案。 | 责令限期改正
42 | 山东淄博清梅居食品有限责 任公司博山回民饭店 | 1.公众聚集场所未悬挂消防安全检查合格证； 2.厨房多处电线敷设不符合要求； 3.二层员工李娟私自放置桌子占用疏散通道； 4.灭火器放置位置不正确（已当场改正）。 | 责令立即改正 责令限期改正
43 | 淄博市博山山头陶瓷厂 | 1.电动自行车停放在厂房内（已当场改正）； 2.一处灭火器设置位置不正确（已当场改正）； 3.室外消火栓未定期保养。 | 责令立即改正 责令限期改正
44 | 山东中博重工机械有限公司 | 1.厂区2处电线敷设不符合要求； 2.员工室外消火栓操作不熟悉； 3.一处灭火器放置位置不正确（已当场改正）； 4.未提供相关消防台账。 | 责令立即改正 责令限期改正
45 | 博山中美防爆电机电器有限公司 | 1.厂内电动自行车管理制度未制定； 2.部分灭火器放置点无标识； 3.一处灭火器放置位置不符合要求（已当场整改）； 4.消防安全制度未及时更新。 | 责令立即改正 责令限期改正
46 | 淄博博山超炫网城 | 1.员工消防安全“四个能力”不熟悉； 2.一处电线敷设不符合要求。 | 责令限期改正
47 | 山东方亿环保科技有限 公司 | 1.车间内一处焊接站屋顶使用可燃材料泡沫彩钢板； 2.消防安全制度内容不规范； 3.个别员工消防安全岗位职责不熟悉。 | 责令限期改正 临时查封
48 | 山东邦德重工科技有限 公司 | 1.车间内停放私家车；（已当场整改） 2.车间内停放一辆电动自行车；（已当场整改） 3.消防安全制度内容不符合要求； 4.消防车道未划线。 | 责令立即改正 责令限期改正
49 | 淄博聚川重型机械有限 公司 | 1.厂区消防车道未划线； 2.一处灭火器放置位置不正确（已当场整改）； 3.员工室外消火栓操作不熟悉。 | 责令立即改正 责令限期改正
50 | 淄博宝乾工贸有限公司 | 1.员工室外消火栓操作不熟悉； 2.一处电线敷设不符合要求。 | 责令限期改正
51 | 博山开发区蕉庄溢香宾 馆 | 1.部分房间电线敷设不符合要求； 2.员工消防安全“四个能力”不熟悉； 3.灭火器放置位置不正确（已当场整改）； 4.后院屋顶使用可燃性泡沫彩钢板。 | 责令立即改正 责令限期改正 临时查封
52 | 博山白塔晟祥宾馆 | 1.未张贴消防营业前安全检查合格证（已当场整改）； 2.灭火器放置位置不正确（已当场整改）； 3.员工消防安全“四个能力”不熟悉（已当场整改）； 4.多处电线敷设不符合要求。 | 责令立即改正 责令限期改正
53 | 淄博万永新材料股份有 限公司 | 1.院内未设置室外消火栓； 2.院内东侧危废间房顶使用泡沫彩钢板； 3.员工消防安全“四个能力”不熟悉。 | 责令立即改正 责令限期改正 立案政处罚 临时查封
54 | 博山城西一家乐宾馆 |  | 不予检查
55 | 博山文姜大酒店 |  | 不予检查
56 | 博山石炭坞煜泰酒店 |  | 该单位不存在
57 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司英雄路支行 |  | 不予检查
58 | 淄博绿能液化气有限公司 |  | 不予检查
59 | 淄博博山圣宇网吧 |  | 该单位不存在
60 | 淄博佳森水环境设备有限公司博山分公司 | 1、成品仓库内违规停放电动自行车（已当场整改）。2、消防安全管理制度不符合要求。 | 责令限期整改
61 | 山东鲁山旅游有限公司 | 1、泵房堆放杂物（已当场整改）。2、二层南侧一处常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）。 3、二层平台一处电器线路敷设不符合规定； 4、消防控制室值班记录不符合要求。 | 责令限期整改 责令立即整改
62 | 山东黑山玻璃集团有限公司 | 1、内销二仓库一处疏散指示标志被遮挡（已当场整 改）。 2、内 销 二 仓 库 内 违 规 停 放 电 动 自 行 车 （ 已 当 场 整改）。 | 责令立即整改
63 | 淄博三福化工有限公司 | 1、厨房内多处电器线路敷设不符合规范； 2、厨房油气烟道未定期清理。3、厨房内杂物间物品摆放杂乱。 | 责令限期整改
64 | 中国邮政集团有限公司淄博市博山区函件广告营业部 | 1、一楼疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 2 、 一 楼 办 公 室 灭 火 器 设 置 位 置 不 正 确 （ 已 当 场 整改）。 | 责令立即整改
65 | 博山陶瓷琉璃艺术中心 | 1、二楼走廊堆放杂物（已当场整改）。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练（已当场整 改）。 | 责令立即整改
66 | 原山国家森林公园 | 1、一处灭火器设置位置不正确（已当场整改）。 2、一处疏散指示标志被遮挡（已当场整改）。 | 责令立即整改
67 | 山东科汛机电科技有限公司 | 1、生产车间西侧灭火器设置位置不正确（已当场整改）； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练（已当场整改）； 3、灭火和应急疏散预案不符合要求； 4、防火检查记录不符合要求。 | 责令限期整改 责令立即整改
68 | 淄博博山金号网吧 | 1、二楼南侧灭火器设置位置不正确（已当场整改）； 2、一楼安全出口堆放杂物（已当场整改）； 3、消防安全制度不完善。 | 责令限期整改 责令立即整改
69 | 博山城东忆栈商务宾馆 | 1、一楼违规停放电动自行车（已当场整改）； 2、三楼一处疏散指示标志被遮挡（已当场整改）； 3、三楼疏散楼梯堆放杂物（已当场整改）； 4、一楼西侧配电室堆放可燃物（已当场整改）； 5、消防安全制度不完善。 | 责令限期整改 责令立即整改
70 | 山东新华书店集团有限公司博山分公司 | 1、一楼一处灭火器摆放位置不正确（已当场整改）。 2、仓库内物品堆放杂乱（已当场整改）。 3、一楼一处疏散指示标志遮挡（已当场整改）。 | 责令立即整改
71 | 淄博恒沃机电科技有限公司 | 1、南侧安全出口堆放杂物（已当场整改）； 2、车间内一处灭火器被遮挡（已当场整改）； 3、消防器材维护保养记录不符合规定； 4、防火检查记录不符合规定。 | 责令限期整改 责令立即整改
72 | 淄博博山宝虹针纺织品有限责任公司 | 1、南侧安全出口堆放杂物（已当场整改）； 2、车间内一处灭火器被遮挡（已当场整改）； 3、消防器材维护保养记录不符合规定； 4、防火检查记录不符合规定。 | 责令限期整改 责令立即整改
73 | 博山天荣源旅馆 | 1、一楼疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 2、二楼西侧一处应急照明灯未通电（已当场整改）。 | 责令立即整改
74 | 山东特信集团有限公司双山超市 | 上月敢刚检查 | 不检查(上月敢刚检查)
75 | 山东淄博清梅居食品有限责任公司清梅居饭庄 | 1、一楼灭火器设置位置不正确（已当场整改）； 2、二楼疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 3、防火检查记录不完善； 4、消防演练记录不完善。 | 责令限期整改 责令立即整改
76 | 淄博乐客商务快捷酒店 | 1、二楼南侧疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 2、一楼南侧楼梯间堆放杂物（已当场整改）； 3、三楼北侧灭火器设置位置不正确（已当场整改）； 4、一楼北侧电器线路敷设不符合要求； 5、消防演练记录不符合要求； 6、灭火和应急疏散预案不符合要求。 | 责令限期整改 责令立即整改
77 | 淄博金谷园宾馆有限公司 | 1、三楼南侧常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）； 2、二楼西侧疏散楼梯堆放杂物（已当场整改）； 3、一楼西侧疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、一楼南侧违规停放电动自行车（已当场整改）； 5、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练（已当场整改）； 6、防火检查记录不符合要求； 7、灭火和应急疏散预案不符合要求； 8、消防演练记录不符合要求。 | 责令限期整改 责令立即整改
78 | 淄博博山金超网吧 | 单位已不存在 | 不检查(单位已不存在)
79 | 淄博沣林春餐饮有限公司 | 博山中学食堂，暑假期间停业 | 不检查(博山中学食堂，暑假期间停业)
80 | 淄博崇信耐火材料有限公司 | 1、生产车间东侧一处灭火器被遮挡（已当场整改）； 2、生产车间西南侧墙体采用可燃泡沫夹芯板材料搭建； 3、厂区厨房内油气烟道未及时清理； 4、防火检查记录不完善； 5、消防安全制度不完善； 6、员工消防安全培训记录不符合要求。 | 责令限期整改 责令立即整改 临时查封
81 | 淄博德基新材料有限公司 | 1、生产车间灭火器设置位置不正确（已当场整改）； 2、员工休息室违规停放电动自行车（已当场整改）； 3、员工休息室电器线路敷设不符合规定； 4、消防器材维修保养记录不符合规定。 | 责令限期整改 责令立即整改
82 | 博山山头水印大酒店 | 1、一楼疏散楼梯堆放杂物（已当场整改）； 2、二楼一处疏散指示标志被遮挡（已当场整改）； 3、二楼灭火器设置位置不正确（已当场整改）； 4、消防安全制度不完善； 5、厨房油气烟道未定期清理； 6、制作间顶棚采用可燃泡沫夹芯板材料搭建。 | 责令限期整改 责令立即整改 临时查封
83 | 山东诚汇金实业有限公司 | 1、污水处理站配电室内堆放杂物（已当场整改）； 2、污水处理站值班室电器线路敷设不符合规定； 3、生产车间2楼常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整 改）； 4、生产车间2楼员工休息室灭火器设置位置不正确（已当场 整改）； 5、生产车间3楼员工休息室墙体采用可燃泡沫夹芯板材料搭 建； 6、原材料仓库1处室内消火栓缺少水带接口，室内消火栓未 保持完好有效。 | 责令限期整改 责令立即整改 临时查封 行政处罚
84 | 淄博佑晟机电材料有限公司 | 该单位已无实际办公地点 | 不检查(该单位已无实际办公地点)
85 | 山东汉能传动科技有限公司 | 1、生产车间东南侧疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 2、生产车间西侧一具灭火器过期； 3、无消防器材维护保养记录。 | 责令限期整改 责令立即整改 行政处罚
86 | 博山能用粮油经营部 | 单位已不存在 | 不检查(单位已不存在)
87 | 博山区南博山镇新世缘餐馆 | 1、二楼灭火器设置位置不正确（已当场整改）； 2、一楼灭火器被遮挡（已当场整改）； 3、员工灭火器操作不熟练（已当场整改）。 | 责令立即整改
88 | 淄博市博山区康寿源生态养老中心 | 1、一楼北侧疏散通道堆放杂物（已当场改）； 2、二楼东侧一处常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）。 | 责令立即整改
89 | 山东博山晨光制氧厂 | 停业 | 不予检查
90 | 博山凯泰大酒店 | 6月份已进行人密场所检查 | 不予检查
91 | 淄博懋隆大酒店有限公司 | 6月份已进行人密场所检查 | 不予检查
92 | 淄博市博山区图书馆 | 停业 | 不予检查
93 | 淄博博山福门市场管理服务有限公司 | 1.该单位消防档案不符合要求；2.市场南侧1处灭火器未成组设置（已当场改正）；3.市场北侧墙上1处电线裸露；4.员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
94 | 淄博梓烨气体有限公司 | 1.该单位防火检查记录不符合规定；2.车间东北侧1具 灭火器设置位置不正确（已当场改正）；3.员工灭火器操作不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
95 | 博山区源泉长寿山医养健康园 | 1.该单位员工消防安全培训不符合要求；2.一楼北侧一处灭火器遮挡（已当场改正）；3.该单位一楼南侧墙上一处电线裸露；4.员工室内消火栓操作不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
96 | 淄博裕祥机械有限公司 | 1.一处灭火器被遮挡（已当场改正）； 2.车间一辆手推车占用疏散通道（已当场改正）； 3.防火检查记录不符合要求； 4.员工室外消火栓操作不熟练； 5.西侧车间大门采用可燃泡沫夹芯板搭建。 | 责令立即改正 责令限期改正 立案行政处罚
97 | 博山城西秀丝坊美发店 | 1.1处灭火器设置位置不正确（已当场改正）； 2.疏散通道堆放杂物（已当场改正）； 3.1处电器线路敷设不符合规范； 4.消防演练记录不符合规定； 5.员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
98 | 淄博瑞驰餐饮管理有限公司博山分店 | 1.餐厅东侧1处灭火器未成组设置（已当场改正）； 2.餐厅东侧墙上1处电线裸露； 3.灭火和疏散预案不符合要求； 4.员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
99 | 淄博久久连锁有限公司文姜店 | 1.未制定灭火疏散预案； 2.店内北侧1处灭火器未成组放置（已当场改正）； 3.店内东侧1处疏散指示标志被遮挡（已当场改正）； 4.店内东侧墙上1处电线裸露； 5.员工室内消火栓操作不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
100 | 淄博市博山区税南中医有限公司 | 1.1具灭火器设置位置不正确（已当场改正）； 2.门前停放私家车占用消防车通道（已当场改正）； 3.消防演练记录不符合规定； 4.员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
101 | 淄博博山金璐网吧 | 6月份已进行人密场所检查 | 不予检查
102 | 博山爱佳商务宾馆 | 6月份已进行人密场所检查 | 不予检查
103 | 博山区四十亩地小学幼儿园 | 该单位已不存在 | 不予检查
104 | 博山铭城物业有限公司（东关菜市场） | 1.门前私家车占用消防车通道（已当场改正）； 2.一处电器线路敷设不符合规定； 3.未制定灭火疏散预案； 4.员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
105 | 淄博市博山区城东医养健康园 | 1.消防演练记录不符合要求； 2.五楼东侧1处灭火器未成组放置（已当场改正）； 3.一楼西侧墙上一处电线裸露； 4.员工灭火器操作不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
106 | 博山区北山老年养护中心 | 疫情防控原因无法进入检查 | 不予检查
107 | 淄博新星超市连锁有限公司岜山分店 | 1.一处灭火器摆放位置不正确（已当场改正）； 2.一处疏散指示标志被遮挡（已当场改正）； 3.超市南侧墙上一处电线裸露； 4.消防演练记录不符合要求； 5.员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
108 | 博山开发区恒源宾馆 | 该单位已不存在 | 不予检查
109 | 山东旗开重型机械有限公司 | 1.消防演练记录不符合要求； 2.厂区未设置室外消火栓； 3.维修车间大门使用可燃泡沫夹芯板材料搭建； 4.生产车间西侧1处灭火器未成组设置（已当场改正）； 5.生产车间北侧1处灭火器被遮挡（已当场改正）； 6.生产车间北侧墙上1处电线裸露。 | 责令立即改正 责令限期改正 临时查封 立案行政处罚
110 | 博山舞彩人生现代艺术培训学校 | 1.1处灭火器被遮挡（已当场改正）； 2.1处常闭式防火门未保持常闭状态（已当场改正）； 3.1处电器线路敷设不符合规范； 4.防火检查记录不符合规定； 5.员工灭火器操作不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
111 | 淄博聚相府餐饮有限公司 | 该单位已不存在 | 不予检查
112 | 博山城西金山城酒家 | 该单位已不存在 | 不予检查
113 | 淄博天露口腔医院白虎山门诊部 | 1.一楼北侧一处灭火器被遮挡（已当场改正）； 2.消防演练记录不符合要求； 3.一楼北侧墙上一处电线裸露； 4.员工灭火器操作不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
114 | 山东骄杨环保科技有限公司 | 该单位已不存在 | 不予检查
115 | 博山区山头六和茶苑 | 1.二楼一处灭火器被遮挡（已当场改正）； 2.一楼大厅一处灭火器未成组配置（已当场改正）； 3.一楼大厅墙上一处电线裸露； 4.未制定灭火疏散预案； 5.员工灭火器操作不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
116 | 博山特型电机有限公司 | 1.未制定灭火疏散预案； 2.车间北侧1处灭火器未成组放置（已当场改正）； 3.车间东侧1处灭火器被遮挡（已当场改正）； 4.车间北侧1处电线裸露； 5.员工室外消火栓操作不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
117 | 博山区白塔镇因阜村幼儿园 | 1.一处疏散指示标志被遮挡（已当场改正）； 2.一处灭火器设置位置不正确（已当场改正）； 3.防火检查记录不符合要求； 4.员工灭火器操作不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
118 | 博山开发区鑫迎旅馆 |  | 合格
119 | 淄博博山颜山旅行社有限公司博山分公司 |  | 合格
120 | 淄博颜山专用汽车有限公司 |  | 合格
121 | 博山美食园金海湾大酒店 | 1、二楼楼梯1处灭火器未成组摆放；2、防火检查记录不符合规定。
122 | 博山城西尚格客栈 |  | 合格
123 | 山东淄博清梅居食品有限责任公司清梅居食府 | 1、多处应急照明灯接线方式不正确； 2、未制定单位消防安全制度； 3、三楼一处走廊堆放杂物（已当场改正）； 4、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；5、门前一辆私家车占用消防车通道（已当场改正） | 责令立即改正 责令限期改正
124 | 淄博汇银纺织有限公司 |  | 合格
125 | 博山白塔泰和楼大酒店 | 1、未制定消防安全制度； 2、一楼东侧走廊堆放杂物（已当场改正）； 3、一、二、三楼多处应急照明灯接线方式不正确； 4、一楼一组灭火器摆放位置不正确（已当场改正）； 5、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；6、厨房油气烟道未及时清理。 | 责令立即改正 责令限期改正
126 | 博山城西旺顺阁酒楼 | 1、厨房一具灭火器超期未检修； 2、一处灭火器未成组摆放（已当场改正）； 3、多处应急照明灯接线方式不正确； 4、员工消防安全四个能力掌握不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
127 | 博山城西众鑫旅馆 | 1、多处应急照明灯接线方式不正确； 2、一处灭火器摆放位置不正确（已当场改正）； 3、二楼楼梯转角处堆放杂物（已当场改正）； 4、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
128 | 博山城西晟源旅馆 | 1、楼梯处堆放杂物（已当场改正）； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；3、多处应急照明灯接线方式不正确； 4、门口处一辆电动车充电（已当场改正）。 | 责令立即改正 责令限期改正
129 | 景德东商场龙泉店 | 1、多处应急照明灯接线方式不正确； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；3、楼梯处堆放杂物（已当场改正）； 4、灭火器摆放位置不正确（已当场改正）。 | 责令立即改正 责令限期改正
130 | 博山城东中心学校 |  | 合格
131 | 山东淄博交通运输集团 有限公司博山分公司 | 1、单位消防安全管理人未及时更新； 2、一处灭火器摆放位置不正确（已当场改正）； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 4、候车厅门口外停放一辆电动车（已当场改正）。 | 责令立即改正 责令限期改正
132 | 博山动漫地带休闲娱乐中心 | 1、一处应急照明灯接线方式不正确；2、一处手动报警器被 遮挡（已当场整改）；3、一具灭火器超期未检修；4、该单位员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
133 | 淄博翰林食府有限公司 | 1、消防档案不符合要求；2、一处灭火器摆 放位置不正确（已当场改正）；3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练 | 责令立即改正 责令限期改正
134 | 源泉镇中心学校 | 1、未及时更新消防安全责任人、管理人； 2、一处灭火器摆放位置不正确（已当场改正）； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 4、一处应急照明灯接线方式不正确。 | 责令立即改正 责令限期改正
135 | 山东省淄博市博山焦裕禄纪念馆 | 1、该单位防火检查记录不符合规定；2、二处应急照明接线 方式不正确，3、室内消 火栓水带折叠方式不正确（已当场改正）；4、一层一处疏散指示标志被遮挡（已当场改正）； 5、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练 | 责令立即改正 责令限期改正
136 | 山东黑山玻璃集团有限公司（北厂区） | 1、该单位防火检查不符合要求；2、一处灭火器被遮挡（已当场改正）；3、该单位员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
137 | 淄博云久气体有限公司 | 1、该单位未制定消防安全制度；2、一处灭火器摆放位 置不正确（已当场改正）；3、该单位员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
138 | 山东安吉富传动设备股份有限公司 | 1、机加工车间内办公室东墙采用可燃泡沫夹芯板材料搭 建；2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；3、一组2具灭火器摆放位置不正确（已当场改正）。 | 责令立即改正 责令限期改正
139 | 山东淄博清梅居食品有限责任公司清梅居宴宾楼 | 1、厨房油气烟未及时清理；2、多处应急照明灯接线方式不正确；3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练（已当场改 正）；4、一处防火门未灌注水泥砂浆。 | 责令立即改正 责令限期改正
140 | 淄博仲杰金属制品厂 | 1、生产车间东南侧仓库采用可燃泡沫夹芯板材料搭建； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；3、车间南侧安全出口停放一辆电动车（已当场整改）； 4、多处应急照明灯接线方式不正确。 | 责令立即改正 责令限期改正
141 | 淄博久久连锁有限公司 | 1、一组2具灭火器摆放位置不正确（已当场改正）； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；3、多处应急照明灯接线方式不正确； 4、多处电气线路未穿管保护。 | 责令立即改正 责令限期改正
142 | 山东红叶柿岩旅游发展有限公司 | 1、该单位未制定消防安全制度；2、一处疏散指示 标志被遮挡（已当场整改）；3、该单位员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
143 | 淄博市博山区文化馆 |  | 合格
144 | 淄博博山幽幽谷旅游开发有限公司 | 1、消防安全责任人未及时更新（已当场改正）；2、一处电器线路敷设不符合规范；3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；4、消防巡查记录不规范 | 责令立即改正 责令限期改正
145 | 淄博天露口腔医疗院博山福乐园口腔门诊部 | 1、消防演练记录不规范； 2、楼梯处堆放杂物（已当场改正）；3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；4、楼顶杂物间采用可燃泡沫夹芯板材料搭建。 | 责令立即改正 责令限期改正