## Sheet1
5月“双随机、一公开”消防监督抽查情况
序号 | 单位名称 | 发现隐患 | 检查结果
1 | 鲁阳精工真空科技（淄博）有限公司 | 1、办公楼内二处电器线路敷设不符合规定； 2、防火检查记录不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
2 | 山东安佰化工有限公司 | 1、两处电器线路敷设不符合规定； 2、防火检查记录不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”不熟悉。 | 责令限期改正
3 | 万杰朝阳学校幼教部 | 1、楼内一处电器线路敷设不符合规定； 2、员工消防安全培训记录不符合规定； 3、员工对室内消火栓操作不熟练。 | 责令限期改正
4 | 山东特信集团有限公司龙凤城超市 | 1、防火检查记录不符合规定； 2、店内一处电器线路敷设不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
5 | 淄博市博山区中医院 | 1、员工消防安全培训记录不符合规定； 2、院内一处电器线路敷设不符合规定； 3、员工对室内消火栓操作不熟练。 | 责令限期改正
6 | 万杰国际大酒店有限公司 | 1、防火检查记录不符合规定； 2、楼内一处电器线路敷设不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
7 | 淄博海峰润滑油有限公司 | 该单位已停业。 | 不检查
8 | 山东宏达玻璃制品有限公司 | 1、防火检查记录不符合规定； 2、厂区内二处电器线路敷设不符合规定； 3、厂区内 6 号仓库北侧一具灭火器超期； 4、员工对室内消火栓操作不熟练。 | 责令限期改正
9 | 淄博聚相府餐饮有限公司 | 该单位已不存在。 | 不检查
10 | 淄博博山境界网吧 | 该单位已不存在。 | 不检查
11 | 淄博博山金超网吧 | 该单位已不存在。 | 不检查
12 | 淄博大浪淘沙酒店有限公司 | 1、防火检查记录不符合规定； 2、员工对室内消火栓操作不熟练。 | 责令限期改正
13 | 淄博小城味道餐饮有限公司 | 1、防火检查记录不符合规定； 2、楼内二处电器线路敷设不符合规定； 3、厨房油气烟道未定期清理。 | 责令限期改正
14 | 淄博如家酒店管理有限公司博山沿河西路店 | 1、消防安全制度未公布； 2、楼内三处电器线路敷设不符合规定； 3、消防控制室值守人员一人脱岗。 | 责令限期改正
15 | 淄博博山金村网吧 | 1、消防安全制度未公布； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
16 | 博山区石马镇卫生院 | 1、消防安全制度未公布； 2、院内一处电器线路敷设不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
17 | 博山城东炊牛烧烤店 | 1、未制定消防安全制度； 2、店内三处电器线路敷设不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
18 | 博山区聚一心餐饮经营酒店 | 1、防火检查记录不符合规定； 2、店内三处电器线路敷设不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
19 | 博山开发区小郭烧烤店 | 1、消防安全制度未公布； 2、店内两处电器线路敷设不符合规定； 3、员工对灭火器操作不熟练。 | 责令限期改正
20 | 淄博市博山区西冶街中心小学 | 1、防火检查记录不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
21 | 淄博道义置业有限公司 | 1、消防演练记录不符合规定； 2、楼内一处电器线路敷设不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
22 | 淄博市博山区五岭路小学 | 1、一处电线未穿管保护； 2. 消防档案不完善； 3. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正
23 | 山东黑山玻璃集团有限公司 | 1.一处电线未穿管保护；2. 消防档案不完善； 3. 室外消火栓未定期维护保养。4.水泵房稳压泵压力表损坏。 | 责令限期改正 立案处罚
24 | 大地影院管理有限公司淄博分公司 | 1.防火巡查内容不完善； 2. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正
25 | 淄博市博山区第六中学 | 1.一处电线未穿管保护； 2.防火巡查内容不符合规定； 3.室外消火栓未定期维护保养。 | 责令限期改正
26 | 博山区人间宴火烧烤场 | 1.一处电器线路敷设不符合规定； 2.未提供消防安全管理制度； 3.员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正
27 | 博山区星耀烧烤店 | 1.一处电器线路敷设不符合规定； 2.未提供消防安全管理制度； 3.员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正
28 | 博山红火岩烧烤店 | 1.一处电器线路敷设不符合规定； 2.消防安全管理制度内容不完善； 3.员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正
29 | 博山区响阳烧烤店 | 1.一处电线未穿管保护； 2.防火检查不符合规定； 3.员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正
30 | 淄博市博山区源泉中心卫生院（博山区第二人民医院） | 1、一处电线未穿管保护； 2、防火检查不完善； 3、室外消火栓未定期维护保养 | 责令限期改正
31 | 博山白塔晟祥宾馆 | 1.一处电线无穿管保护； 2.消防安全管理制度不完善； 3、员工灭火器操作不熟悉。 | 责令限期改正
32 | 淄博顺杭经贸有限公司 | 该单位不存在 | 不检查
33 | 淄博市第一医院 | 1、一处电器线路敷设不符合规定； 2、消防安全管理制度内容不符合规定； 3、消防车道划线部分油漆脱落； 4、值班室旁室内消火栓水带破损。 | 责令限期改正 立案处罚
34 | 博山山头万盛园火锅 | 该单位不存在 | 不检查
35 | 山东淄博清梅居食品有限责任公司清梅居饭庄 | 1、一处电器线路敷设不符合规定； 2、消防安全管理制度内容不符合规定； 3、员工灭火器操作不熟练； 4、二层安全出口标志不亮。 | 责令限期改正 立案处罚
36 | 淄博凯达宾馆有限公司 | 1、一处电器线路敷设不符合规定； 2、消防安全管理制度内容不符合规定； 3、员工灭火器操作不熟练； 4. 四处常闭式防火门未保持关闭。 | 责令立即改正 责令限期改正 立案处罚
37 | 山东颐养健康集团双山医院 | 1.一处电线未穿管保护； 2.防火检查内容不规范； 3.消防车道划线部分油漆脱落； 4.办公楼未设置安全出口标志、疏散指示标志。 | 责令限期改正 立案处罚
38 | 淄博市博山区山头卫生院 | 1.一处电线未穿管保护； 2.消防安全管理制度不完善； 3.室外消火栓未定期维护保养。 | 责令限期改正
39 | 博山玉祥骨科医院 | 1.一处电线未穿管保护； 2.消防安全管理制度不完善； 3.员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉 | 责令限期改正
40 | 山东泉龙国际酒店管理有限公司 | 1.防火检查内容不符合规定； 2.室外消火栓未定期维护保养。 | 责令限期改正
41 | 博山开发区田之园烧烤店 | 1.一处电线未穿管保护； 2.现场未提供消防安全管理制度； 3.员工灭火器操作不熟悉。 | 责令限期改正
42 | 淄博市博山区博山镇卫生院（北院区） | 1.一处电线未穿管保护； 2.防火检查不完善； 3.员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正
43 | 博山开发区梦香园旅馆 | 1.一处电线未穿管保护； 2.消防安全管理制度不完善； 3.员工灭火器操作不熟悉。 | 责令限期改正
44 | 博山恒嘉精细化工有限公司 | 1.一处电线未穿管保护； 2.防火检查不符合规定； 3.室外消火栓未定期维护保养。 | 责令限期改正
45 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博博山第十加油站 | 1、一处电器线路敷设不符合规范； 2、该单位防火检查不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
46 | 淄博市博山区人民检察院 | 1、该单位防火检查记录不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
47 | 山东特种工业（集团）有限公司 | 1、该单位防火检查不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
48 | 淄博家家悦超市有限公司博山颜山店 | 1、一处电器线路敷设不符合规范； 2、该单位防火检查不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
49 | 淄博博山德润医院有限公司 | 1、一处电器线路敷设不符合规范； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
50 | 淄博市博山中学 | 1、消防控制室人员对火灾处置程序掌握不熟练； 2、单位检查记录不符合规范； 3、和雅楼楼顶西侧一处排烟风机损坏。 | 责令限期改正
51 | 中国邮政集团有限公司淄博市博山区函件广告营业部 | 1、一处电器线路敷设不符合规范； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
52 | 淄博岜山万杰医院 | 1、该单位预案不符合规范； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、一处电器线路敷设不符合规范。 | 责令限期改正
53 | 淄博市博山区人民法院 | 1、一处电器线路敷设不符合规范； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
54 | 博山城西一家乐宾馆 | 1、楼顶洗衣房采用可燃泡沫夹芯板材料； 2、二处电器线路敷设不符合规范。 | 责令限期改正
55 | 淄博博山金号网吧 | 1、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 2、一处电器线路敷设不符合规范。 | 责令限期改正
56 | 淄博翰林食府有限公司 | 1、厨房油气烟道未定期清理； 2、一处电器线路敷设不符合规范； 3、西侧包厢外一具灭火器铅封脱落。 | 责令限期改正
57 | 淄博昌河餐饮有限公司 | 1、一处电器线路敷设不符合规范； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
58 | 淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院 | 1、二处管道井未封堵； 2、该单位对“消防安全检查日”活动掌握不熟练。 | 责令限期改正
59 | 博山城西福口居火锅城 | 1、二处电器线路敷设不符合规范； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、三楼西侧一处常闭式防火门未保持常闭状态。 | 责令限期改正
60 | 淄博特信餐饮文化有限公司 | 1、消防控制室值班记录填写不规范； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
61 | 博山陶琉大观园老年公寓 | 1、单位检查记录不符合规范； 2、二处电器线路敷设不符合规范。 | 责令限期改正
62 | 博山利康医院 | 1、二处防火门未灌注水泥沙浆； 2、一处电器线路敷设不符合规范。 | 责令限期改正
63 | 淄博市博山区逸乐老年养护院 | 1、该单位预案不符合规范； 2、水泵接合器未做标识。 | 责令限期改正
64 | 淄博市第一医院北院区 | 1、值班室人员对火灾处置程序掌握不熟练； 2、一处电器线路敷设不符合规范。 | 责令限期改正
65 | 博山区小涛烧烤 | 1、二处电器线路敷设不符合规范； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
66 | 博山城东芳达烧烤店 | 1、该单位员工干粉灭火器操作不熟练； 2、一处电器线路敷设不符合规范。 | 责令限期改正
67 | 博山城东好时光酒城 | 1、控制室值班人员对火灾处置程序掌握不熟练； 2、该单位防火检查记录不符合规范。 | 责令限期改正
68 | 山东欧维文化旅游发展有限公司 | 1、该单位消防演练记录不完善；2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
69 | 博山天隆宾馆 | 1、该单位防火巡查记录不完善；2、员工操作灭火器不熟练。 | 责令限期改正
70 | 博山凯泰大酒店 | 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
71 | 淄博市博山区博山镇卫生院（南院区） | 1、消防安全管理制度不完善；2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
72 | 博山区源泉长寿山医养健康园 | 员工操作灭火器不熟练。 | 责令限期改正
73 | 山东慕榕庄园餐饮有限公司 | 该单位已停业 | 不检查
74 | 淄博文海工贸有限公司 | 1、防火检查记录不符合规定；2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
75 | 淄博市博山区康寿源生态养老中心 | 1、该单位消防演练记录不完善；2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
76 | 淄博美庐快捷酒店 | 该单位内部装修改造。 | 不检查
77 | 博山区医院 | 1、该单位消防演练记录不完善；2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练 | 责令限期改正
78 | 山东北汽海华汽车部件股份有限公司 | 员工灭火器操作不熟练。 | 责令限期改正
79 | 博山区串说人生烧烤美食店 | 厨房油气烟道长时间未清理。 | 责令限期改正
80 | 博山城东鑫汉烧烤大院 | 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
81 | 博山双馨医院 | 员工操作灭火器不熟练。 | 责令限期改正
82 | 博山区城门里大酒店 | 1、该单位员工操作灭火器不熟练；2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练 。 | 责令限期改正
83 | 山东巷府酒店管理有限公司 | 1、该单位消防演练记录不符合要求；2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
84 | 淄博云久气体有限公司 | 1、该单位防火检查记录不完善；2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 不检查
85 | 淄博人立酒店有限公司 | 1、该单位消防档案不符合要求；2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
86 | 山东安博机械科技股份有限公司 | 1、该单位消防档案不符合要求；2、室外消火栓未定期进行维护保养；3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 不检查
87 | 淄博华绵制衣股份有限公司 | 1、该单位消防档案不符合要求；2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
88 | 淄博聚云铸造材料有限公司 | 1、该单位防火检查记录不符合规定；2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
89 | 淄博博山聚乐村食品有限责任公司 | 1、 未建立消防档案。 2、厨房内油气烟道未定期清理。 | 责令限期改正
90 | 山东颜山泵业有限公司 | 1、消防演练记录不符合要求。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
91 | 山东特信集团有限公司山头超市 | 1、消防演练记录不符合要求。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
92 | 淄博长城化工厂 | 1、消防演练记录不符合要求。 2、消防车通道未划线。 | 责令限期改正
93 | 淄博中科达耐火材料有限公司 | 1、消防演练记录不符合要求。 2、消防车道未划线。 | 责令限期改正
94 | 淄博博山棕榈泉洗浴健身有限公司 | 1、消防器材、设施记录不符合要求。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
95 | 淄博市环球客运旅游有限责任公司大酒店 | 1、消防器材、设施记录不符合要求。 2、厨房内油气烟道未及时清理。 | 责令限期改正
96 | 淄博博山宝虹针纺织品有限责任公司 | 1、员工消防安全培训记录不符合要求。 2、员工灭火器使用不熟练。 | 责令限期改正
97 | 中国工商银行股份有限公司淄博博山支行 | 1、配电室南侧一处电器线路敷设不符合规定。 2、消防演练记录不符合要求。 | 责令限期改正
98 | 博山爱佳商务宾馆 | 1、灭火和应急疏散预案未及时更新。 2、员工消防设施操作不熟练。 | 责令限期改正
99 | 山东珑山实业有限公司医院 | 经现场核查该单位已停业。 | 不检查(其他)
100 | 山东淄博清梅居食品有限责任公司博山回民饭店 | 1、消防检查记录不完善。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
101 | 博山区白塔镇卫生院 | 1、员工消防安全培训记录不符合要求。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
102 | 博山山头悦客快捷宾馆 | 1、一二楼一处电器线路敷设不符合要求。 2、未制定消防安全制度。 | 责令限期改正
103 | 淄博颜神医院 | 1、消防演练记录不符合要求。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
104 | 淄博浩林宾馆 | 1、消防演练记录不符合要求。 2、厨房内油气烟道未及时清理。 | 责令限期改正
105 | 淄博市博山区夏家庄卫生院 | 1、消防演练不符合要求。 2、消防车道未划线。 | 责令限期改正
106 | 淄博翰林餐饮有限公司 | 1、厨房内一处电器线路敷设不符合要求。 2、厨房内油气烟道未及时清理。 | 责令限期改正
107 | 山东玉境湖畔文化旅游开发有限公司 | 1、员工消防安全培训记录不符合要求。 2、厨房内油气烟道未及时清理。 | 责令限期改正
108 | 淄博市博山区城东医养健康园 | 1、消防控制室值班记录不符合要求。 2、 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
109 | 珑山社区老年公寓 | 1、消防演练记录不符合要求。 2、员工消防设施操作不熟练。 | 责令限期改正
110 | 淄博大成亚居酒店管理服务有限公司 | 1、员工消防安全培训记录不符合要求。 2、厨房内油气烟道未及时清理。 | 责令限期改正
111 | 博山开发区小郭烧烤店 | 1.店内两处电器线路敷设不符合规定； 2. 消防安全制度未公布； 3. 员工对灭火器操作不熟练。 | 责令限期改正
112 | 山东嘉瑞民宿公寓酒店管理有限公司 | 1. 培训演练记录不符合要求； 2. 员工灭火器使用不熟练。 | 责令限期改正
113 | 淄博众馨酒店管理有限公司 | 1. 防火巡查记录不符合要求； 2. 员工灭火器使用不熟练。 | 责令限期改正
114 | 淄博鲁中交通物资经贸有限公司博山分公司 | 1、消防演练记录不符合要求； 2、 一处应急照明灯布满灰尘。 | 责令限期改正
115 | 博山区印象澜亭酒店 | 1.防火巡查记录不完善； 2. 消防控制室安全管理一览图不符合要求。 | 责令限期改正
116 | 淄博人立酒店有限公司 | 1. 上半年未开展灭火疏散演练； 2. 员工灭火器使用不熟练。 | 责令限期改正
117 | 博山民康医院 | 1. 未制定消防安全制度； 2. 员工对消防设施分布不熟悉 | 责令限期改正